Приложение № __

к договору электроснабжения

от «______» _____________ 200__ г.  № ___________

Субабонент № ____________________

________________________________________________________________________________

Ф. И. О. субабонента, телефон ,адрес

________________________________________________________________________________________________

АКТ № _____________ от «_____» _____________ 2014 г. 
осмотра электроустановок

__Тосненский район массив Поги  СНТ «Родничок»,  участок №______________

наименование электроустановки, адрес

Акт составлен ответственным за электрохозяйство СНТ  «Родничок» (абонента) Колесовым А.И.  в присутствии владельца (субабонента) _____________________________

________________________________________________________________________________

Ф. И. О., адрес, телефон

в том, что произведена проверка технической документации и осмотр технического состояния электроустановки для допуска ее к эксплуатации.

1. Для осмотра предъявлены:

Электроснабжение садового участка №________ СНТ «Родничок» Тосненского района массива Поги.

1.1. Состав и характеристика электроустановки:

Электроснабжение садового участка с постройками, разрешенная мощность – 2,2 кВт, ограничивающее устройство – автоматический выключатель с величиной номинальной силы тока 10А, установлено в щите на опоре возле участка.

1.2. Техническая документация.

1.2.1. Проект (исполнительная схема)________отсутствует__________________________

1.2.2. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок между СНТ «Родничок» и субабонентом от «______»_______________ 2014 г.

1.2.3. Электромонтажные и пусконаладочные работы и испытания выполнены: электромонтажные работы выполнены самостоятельно владельцем, измерений нет

наименование организации, № лицензии, кем выдана, срок действия

1.2.4. Соответствие пусконаладочной документации, протоколов измерений и испытаний требованиям ПУЭ и ПТЭЭП

_________________________в наличии нет_________________________________________

2. При осмотре электроустановки и проверке технической документации установлено:

2.1. Организация эксплуатации электроустановок

2.1.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется _____владельцем_____________

2.1.2. Состояние электрозащитных средств, их достаточность ______нет______________

2.1.3. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование ___________нет_______________

2.2. Техническое состояние электроустановок (соответствие правилам)

2.2.1. Обеспечение противопожарными средствами _________________________________

2.2.3. Состояние заземляющих устройств __________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2.5. Техническое состояние кабельных и воздушных линий _______в норме__________

_____________________________________________________________________________

2.2.6. Техническое состояние электроосвещения ____________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2.8. Состояние УЗО, и др. защиты электроустановок _______________________________

__________________________________________________________________________________

2.2.9. Распределительные устройства _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2.11. Другое электрооборудование ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2.12. Монтаж схемы учета (установка электросчетчиков, и др.): 		электросчетчик установлен в запираемом и опечатываемом металлическом щите на опоре возле участка.

3.Замечания:

- Установить на фасаде здания герметичный бокс с двухполюсным автоматом 10А с время-токовой характеристикой С.

- Ввод в здание выполнить двухжильным (трехжильным) кабелем ВВГнг-1s не менее 6 мм2 в толстостенной металлической трубе-гильзе с пластиковой вставкой.

- В здании установить вводно-распределительный щит с УЗО, номиналом на одну ступень выше вводного автомата с током утечки 100 мА, после вводного автомата.

- Выполнить разделение PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.

- Выполнить монтаж контура заземления.

- Монтаж электропроводки выполнить 3-х жильным кабелем ВВГнг-1s не поддерживающий горение с пониженным дымовыделением на освещение 3 х 1,5 мм2, а на розеточные группы 3 х 2,5 мм2.

- Все проходы кабеля через деревянные основания, деревянные стены, деревянные перегородки, деревянные конструкции выполнять через металлические трубы с пластиковыми вставками.

- После выполнения электромонтажных работ произвести замер сопротивления изоляции кабелей, испытание (прогрузку) автоматических выключателей и УЗО, замер сопротивления заземляющего устройства.

- Выполнить исполнительную схему электроснабжения.

4. Заключение о допуске в эксплуатацию:

Электроустановка допускается в эксплуатацию по постоянной схеме электроснабжения.

Рекомендации: устранить замечания в течение 60 дней.

С правилами проведения электромонтажа в деревянном доме владелец (субабонент) ОЗНАКОМЛЕН.

«_____» _________________ ________ г.

Ответственный за электрохозяйство абонента ___________________ 	Колесов А.И.

подпись,			        Ф. И. О.

Владелец (субабонент)

_________________________________ _______________________________________

телефон, подпись                                                                                                          Ф. И. О.