ПАМЯТКА

САДОВОДАМ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СНТ

Порядок действий садовода:

- Оплатить задолженность по членским взносам.

- Оплатить задолженность по целевому взносу за электрификацию.

- Оплатить подключение в размере 10 000 руб.

- Написать Заявку на подключение (бланк в правлении).

- Подписать ДОГОВОР электроснабжения (бланк в правлении).

- Выполнить монтаж электрооборудования в своем доме.

- Предъявить электроустановку ответственному за электрохозяйство СНТ, составить совместно АКТ осмотра и АКТ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Как правильно выполнить электромонтаж на своем участке:

Грамотно и качественно выполненный электромонтаж позволит не опасаться пожара в случае короткого замыкания и спать спокойно. Работы должны выполнять ПРОФЕССИОНАЛЫ (по всем вопросам обращайтесь к ответственному за электрохозяйство или в правление).

- Установить на фасаде здания герметичный бокс с двухполюсным автоматом 10А с время-токовой характеристикой С (требование пожарной безопасности).

- Ввод в здание выполнить двухжильным (трехжильным) кабелем ВВГнг-1s не менее 6 мм2 в толстостенной металлической трубе-гильзе с пластиковой вставкой.

- В здании установить вводно-распределительный щит с вводным автоматом 16А, УЗО 25А с током утечки 100 мА и 3-4 отходящих автомата 10А на розетки и 6А на освещение.

- Выполнить монтаж контура заземления.

- Выполнить разделение PEN-проводника на PE-проводник и N-проводник в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП в вводном щите.

- Монтаж электропроводки в помещениях выполнить 3-х жильным кабелем ВВГнг-1s не поддерживающий горение с пониженным дымовыделением (или кабелем NYM) -  на освещение 3 х 1,5 мм2, на розеточные группы 3 х 2,5 мм2.

- Все проходы кабеля через деревянные основания, деревянные стены, деревянные перегородки, деревянные конструкции выполнять через металлические трубы с пластиковыми вставками.

- После выполнения электромонтажных работ произвести замер сопротивления изоляции кабелей, испытание (прогрузку) автоматических выключателей и УЗО, замер сопротивления заземляющего устройства (Если Вы самостоятельно не можете провести электроизмерения, то Вам необходимо воспользоваться услугами специалистов передвижной электролаборатории, которые по окончании всех испытаний выдадут технических отчет о состоянии электроустановки.) Эти электроизмерения требуется проводить раз в три года, так как деревянный дом и его легко сгораемые основания следует уберегать от коротких замыканий в электропроводке

- Выполнить исполнительную схему электроснабжения.

Ответственный за электрохозяйство СНТ Колесов А.И. (т.с.8-921-791-2665,

Е-mail -  kolesov1203@rambler.ru)